使用说明书

PLM文件ID号	0311000107/B

产 品 型 号 		 DTZY/DSZY719-G

DTZY/DSZY719-C

文 件 名 称 	 		三相远程费控智能电能

表（无线）使用说明书

编   制  人 	 		万   勤

编 制 时 间 	 		2010-09-23

DTZY/DSZY719-G   DTZY/DSZY719-C

三相远程费控智能电能表（无线）

使用说明书

（C2-BZ-V01.02）

粤制00000346号

深圳市科陆电子科技股份有限公司

目　　录

1  综合介绍	1

1.1 概述	1

1.2 工作原理简述	1

1.3 技术参数	2

2  基本功能	4

2.1 电能计量	4

2.2 最大需量测量	4

2.3 时钟、时段及费率功能	4

2.4 测量及监测	4

2.5 事件记录	4

2.6 负荷曲线	5

2.7 数据冻结	5

2.8 电压统计	5

2.9 谐波分析	5

2.10 通讯	5

2.11 停电抄表	6

2.12 LED指示、脉冲信号输出	6

2.13 多功能测试接口	6

2.14 电表休眠	6

2.15 报警输出接口	6

2.16 负荷开关	6

2.17 电源供电方式	7

2.18 远程费控	7

2.19 公网通信	7

3  液晶显示说明	8

3.1 显示界面	8

3.2 显示状态	11

3.3 显示按键操作说明	11

4  安装与接线	13

4.1 外观尺寸	13

4.2 安装尺寸	14

4.3 端子接线图	15

4.4无线通讯模块示意图	17

5  其它使用说明	17

5.1 电表编程	17

5.2 停电抄表电池	17

5.3 电表校验	18

6  注意事项	18

附录1:显示代码定义	19

附1.1 电能量	19

附1.2 最大需量及发生时间	19

附1.3 实时数据	20

附1.4 失压、欠压、过压和断相事件	21

附1.5 失流、过流和断流事件	22

附1.6 潮流反向、过载和逆相序事件	23

附1.7 电压不平衡和电流不平衡事件	24

附1.8 总功率因数超下限事件	25

附1.9 全失压事件	26

附1.10 超需量事件记录	26

附1.11 掉电记录	26

附1.12 校时记录	27

附1.13 数据清零记录	27

附1.14 开盖记录	27

附1.15 编程记录	28

附1.16 跳闸合闸记录	28

附1.17 电压统计数据	29

附1.18 冻结数据	29

附1.19 通用参数	30

附1.20 费率参数	34

附1.21 电表当前状态信息	35

附1.22 谐波数据	37

附1.23 异常显示代码	37

附1.24 网络通讯模块参数	38

# 1  综合介绍

## 1.1 概述

DTZY/DSZY719-G（DTZY/DSZY719-C）三相四线/三相三线远程费控智能电能表（无线）是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以MCU+计量芯片技术为基础，采用当今最新集成电路技术，根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》、GB/T15284-2002《多费率电能表 特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW 356-2009《三相智能电能表型式规范》、Q/GDW362-2009《1级三相费控智能电能表技术规范》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》、YD/T 1208-2002《800MHz CDMA蜂窝移动通信网无线智能网(WIN)阶段1：接口技术要求》、YD/T 1214-2006《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术要求：移动台》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、费控、冻结、控制、通讯功能于一身，能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量；能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量，以及最大需量发生的日期和时间；能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等；能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序、跳合闸等事件；能检测备用电池电压和监测负荷情况；能实现远程和红外抄表。它是实现配电管理现代化的重要组成部分，也是电力负荷管理系统的配套终端产品，与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测，是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品；而且，具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。

远程费控电能表，本地主要实现计量功能，没有本地计费功能，电能表只是一个计量器具和控制的执行机构；计费功能主要由远程的主站/售电系统完成，电能表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸、ESAM数据回抄指令，数据交互过程需通过严格的密码验证及安全认证, 遵行DL/T645-2007及其备案文件。当用户欠费时由远程主站/售电系统发送拉闸命令，给用户断电，当用户充值后，远程主站/售电系统再发送允许合闸命令，命令有效后，允许用户合闸。

## 1.2 工作原理简述

本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下，通过计量芯片获得有功电量、无功电量、功率、电压、电流、功率因数、电网频率等实时测量参数，并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理，其结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图1所示。

系统原理

电流电压采样

三相计量芯片

高速数据处理单元

数据存储

液晶显示

实时时钟

脉冲输出

RS485通讯接口

功能按键

红外通讯接口

电池电压检测

无线通讯接口

费控功能

图1  原理方框图

## 1.3 技术参数

### 1.3.1 主要技术参数

| 型号 |  | DTZY/DSZY719-G DTZY/DSZY719-C |
| --- | --- | --- |
| 级别 | 有功 | 0.5S、1.0 |
|  | 无功 | 2.0 |
| 额定电压 |  | 3×100V 3×57.7V/100V 3×220V/380V |
| 标定(最大)电流 |  | 互感器接入式：3×0.3(1.2)A 3×1(2)A 3×1(4)A 3×1.5(6)A 3×5(6)A等 直接接入式： 3×5(20)A 3×10(40)A 3×20(80)A 3×30(100)A等 |
| 功耗 | 电压 | ＜1.5W/6VA(外电源0.5VA) |
|  |  | 无线通讯模块在通信状态下，电压线路附加的功率消耗小于8W |
|  | 电流 | ＜0.2VA(In<10A) ＜0.4VA(In>10A) |
| 工作温度 |  | -25～60℃ |
| 极限工作温度 |  | -40～70℃ |
| 相对湿度 |  | 年平均＜75% |
|  |  | 30天（一年内这些天是以自然分布） 95% |
|  |  | 在其它天偶然出现 85% |
| 电压范围 |  | 额定电压 ±30% |
| 频率 |  | 50Hz/60Hz |
| MTBF |  | ≥5104h |
| 设计寿命 |  | 15年 |

### 1.3.2 时钟准确度

日计时误差≤0.5s/d

### 1.3.3 实时时钟电池

标称电压：3.6V

标称容量：≥1.20Ah

工作温度范围：-60℃～+85℃

停电后数据保存时间：≥15年

### 1.3.4 停电抄表及全失压监测电池

标称电压：3.6V

标称容量：≥1.20Ah

工作温度范围：-60℃～+85℃

### 1.3.5 光耦脉冲输出

| 脉冲输出常数 | 脉冲常数与规格有关，具体数值见电能表铭牌 |
| --- | --- |
| 脉冲输出宽度 | 80ms |

### 1.3.6 其它数据

| 外形尺寸 | 长×宽×厚=290mm×170mm×85mm |
| --- | --- |
| 净重 | 1.8kg |

# 2  基本功能

## 2.1 电能计量

具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能，并可以据此设置组合有功和组合无功电能。

四象限无功电能除能分别记录、显示外，还可通过软件编程，实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。

具有分时计量功能，即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。

具有计量分相有无功电能量功能。

能存储12个结算日电量数据，结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。

## 2.2 最大需量测量

测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间，并存储带时标的数据。

最大需量值可以手动按键清零或抄表器清零，需量清零有编程开关、密码限制。

最大需量测量采用滑差方式，需量周期和滑差时间可设置。

当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时，电能表从当前时刻开始，按照需量周期进行需量测量，当第一个需量周期完成后，按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内，不做最大需量的记录。

能存储12个结算日的最大需量数据。

## 2.3 时钟、时段及费率功能

采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路，具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。

具有2套时区表，可配置2套时区表切换时间；

具有2套日时段表，可配置2套日时段表切换时间；

可以配置公共假日时段。

可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。

## 2.4 测量及监测

可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。

提供越限监测功能，可对线（相）电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测，当某参数超出或低于设定的限值时，以事件方式进行记录。

## 2.5 事件记录

记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、总功率因数超限等事件，记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒、跳闸、合闸等事件。

事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件。

## 2.6 负荷曲线

负荷记录内容可以从“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合选择。

负荷记录间隔时间可设置，每类负荷间隔时间可以相同，也可以不同。

记录数据带有时标。

负荷记录存储空间保证在记录“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”，时间间隔为1分钟的情况下可记录不少于40天的数据容量。

## 2.7 数据冻结

数据冻结方式分定时冻结、瞬时冻结、日冻结、约定冻结、整点冻结。

每种方式冻结均可通过相应的冻结数据模式字选择数据类型进行冻结，可选择正向有功电能、反向有功电能、组合无功1电能、组合无功2电能、四象限无功电能、正向有功最大需量及时间、反向有功最大需量及时间、变量等。

定时冻结：配置定时冻结时刻，以月或日或小时为周期进行冻结，可保存最近60次的冻结数据。

瞬时冻结：在非正常情况下，下发瞬时冻结命令进行瞬时冻结，可保存最近3次的冻结数据。

日冻结：配置日冻结时刻，可保存最近2个月的冻结数据。

约定冻结：在两套时区表切换、两套日时段表切换、或电力公司认为有特殊需要时，冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据。可保存最近2次切换的冻结数据。

整点冻结：配置整点冻结起始时间、冻结间隔时间，可保存最近254次的冻结数据。

## 2.8 电压统计

记录三相电压及分相电压的最高电压及出现时间、最低电压及出现时间，统计电压监测时间、超上限时间、超下限时间、电压合格率、电压超限率等。

可连续记录统计最近12个结算日的电压合格率统计数据。

## 2.9 谐波分析

可测量三相电压、三相电流波形失真度及32次以内谐波含量。

## 2.10 通讯

电能表具有1个红外通信接口、1个RS485通信接口、1个RS485智能转发口、1个GPRS/CDMA无线通信接口。红外、RS485和无线通信接口的物理层相互间独立，一个通信接口的损坏不影响其它通信接口正常工作。另外，对通信接口和电能表内部电路实行光电隔离，有失效保护电路。

通信波特率可设置，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps；RS485接口缺省波特率为2400bps；调制式红外通信接口的缺省波特率为1200bps。

红外通讯口、RS485接口、无线等通信接口进行通信时，底层协议符合DL/T645-2007及其备案文件要求，无线通信模块与主站通信遵循Q／GDW 376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分：主站与采集终端通信协议（附编制说明）》相关要求。

## 2.11 停电抄表

停电后,可以通过按键唤醒电表抄表，也可以通过红外通讯口唤醒电表，以便用抄表器抄表。电能表被唤醒后如没有按键操作，自动循环显示一遍后关闭液晶显示，若有按键操作，则按键操作30秒后关闭液晶显示。

## 2.12 LED指示、脉冲信号输出

电表面板上装有4个LED指示灯：有功功率脉冲、无功功率脉冲、跳闸 、报警指示。功率脉冲常数与电表规格有关，具体数值见电表铭牌。

电表辅助端子配有有功校表脉冲信号、无功校表脉冲信号、多功能测试信号、报警信号、跳闸信号。

## 2.13 多功能测试接口

电能表辅助端子的多功能测试接口可输出日计时误差检测信号、时段投切信号、需量周期信号，三个输出信号使用同一输出接口，并可通过编程设置进行切换。电能表断电后再次上电，多功能测试接口输出信号默认为日计时误差检测信号。

## 2.14 电表休眠

当外部电源断电后，电表由内部电池供电，保持不间断工作，同时电表为降低电池功耗，自动转入休眠状态；当外部电源恢复供电时，电表退出休眠方式。休眠方式下，可通过红外或按键唤醒。

## 2.15 报警输出接口

具有报警输出接点。

## 2.16 负荷开关

电能表可输出电脉冲或电平开关信号，控制外部报警装置或负荷开关。

负荷开关可采用内置或外置方式。

采用内置负荷开关操作时，电表具有消弧措施，其出口回路有防误动作和便于现场测试的安全措施。

采用外置负荷开关时，电能表设计有一组开关信号。正常工作时，输出的开关信号维持负荷开关合闸，允许用户用电；当满足控制条件时，输出的开关信号驱动外置负荷开关动作，中断供电。

## 2.17 电源供电方式

电能表电源由线路供电；电能表具备带隔离的多路输出电源，分别提供给表内部测量与数据处理单元、通信单元使用。对于三相四线电能表，当电能表三相电压中有任两相断相后，电能表能正常工作；对于三相三线电能表，当电能表三相电压中有任一相断相后，电能表能正常工作。

## 2.18 远程费控

a)电费计算在远程售电系统中完成，表内不存储、显示与电费、电价相关信息。电能

表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸、ESAM数据抄读指令。

b)在保证安全的情况下，可通过虚拟介质对电能表内的用电参数进行设置；不提倡

通过载波通信信道实现费率时段表等用电参数的远程预置。

c）安全认证加密要求:通过虚拟介质对电能表进行参数设置、ESAM数据抄读、下发

远程控制命令操作时，需通过严格的密码验证或ESAM模块等安全认证，以确保数据传输安全可靠。ESAM模块的加密算法符合国家密码管理的有关政策，使用SM1算法。

## 2.19 公网通信

电能表的无线通信接口组件采用模块化设计；更换或去掉通信模块后，电能表自身的性能、运行参数以及正常计量不受到影响；更换通信网络时，只需更换通信模块和软件配置，而不需要更换整只电能表。

当有重要事件发生时，可主动上报主站。

能将主站命令转发给所连接的其他智能装置，以及将其他智能装置的返回信息传送给主站的功能。如转发其他智能装置的信息不成功，返回否认帧。

无线（GSM/GPRS、CDMA等）通信模块符合通信行业标准YD/T 1214和YD/T 1208的有关要求。

支持TCP与UDP两种通信方式，通信方式由主站设定，默认为TCP方式；在TCP通信方式下，终端初始化后和到心跳周期时，主动与主站心跳3次，如不成功则在下一个心跳周期之前不再主动心跳；心跳周期由主站设置。

支持“永久在线”、“被动激活”两种工作模式；工作模式可由主站设定。

公网通信底层协议符合DL/T645-2007及其备案文件的要求。

# 3  液晶显示说明

本表采用字段式液晶显示器显示各种电量和信息，具有显示内容丰富、明了清晰，显示界面操作灵活方便等特点。

具备背光显示功能。电能表运行状态下可通过按键、红外等触发方式点亮背光。

## 3.1 显示界面

| 序号 | LCD图形 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 当前运行象限指示 |
| 2 | 汉字字符，可指示： 1）当前、上1月-上12月的正反向有功电量，组合有功或无功电量，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限无功电量，最大需量，最大需量发生时间 2）时间、时段 3）分相电压、电流、功率、功率因数 4）失压、失流事件记录 5）阶梯电价、电量1234 6) 剩余电量(费)，尖、峰、平、谷、电价 |  |  |
| 3 |  | 数据显示及对应的单位符号 |  |
| 4 |  | 上排显示轮显/键显数据对应的数据标识，下排显示轮显/键显数据对应数据标识的组成序号。 |  |
| 5 | 从左向右依次为： 1）①②代表第1、2套时段 2）时钟电池欠压指示 3）停抄电池欠压指示 4）无线通信在线状态及信号强弱指示 5）载波通信 6）红外通信，如果同时显示"1"表示第1路485通信，显示"2"表示第2路485通信 7）允许编程状态指示 8）三次密码验证错误指示 9）实验室状态 10）报警指示 |  |  |
| 6 | 1）IC卡"读卡中"提示符 2)IC卡"读卡成功"提示符 3）IC卡"读卡失败"提示符 4) "请购电"剩余金额偏低时闪烁 5）透支状态指示 6）继电器拉闸状态指示 7）IC卡金额超过最大费控金额时的状态指示（囤积） |  |  |
| 7 |  | 从左到右依次为： 1）三相实时电压状态指示，Ua、Ub、Uc分别对应A、B、C相电压，某相失压时，该相对应的字符闪烁；某相断相时则不显示。 2）电压电流逆相序指示。 3）三相实时电流状态指示，Ia、Ib、Ic 分别对于A、B、C相电流。某相失流时，该相对应的字符闪烁；某相断流时则不显示。某相功率反向时，显示该相对应符号前的"-"。 |  |
| 8 |  | 指示当前运行第"1、2、3、4"阶梯电价 |  |
| 9 |  | 1）指示当前费率状态（尖峰平谷） 2）" "指示当前使用第1、2套阶梯电价 |  |

## 3.2 显示状态

电表运行中具有3种显示状态:自动循显状态、按键显示状态、内部管理状态。

自动循显状态：电能表在正常运行情况下处于自动循显状态，根据设定的时间滚动显示。自动循显项目、循显时间可由用户自行设定。最大可选显示项目99项，循显时间可设置成1～99秒，显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

按键显示状态：按显项目可配置，最多可配置99项。当电表处于运行状态的自动循环显示方式时，一旦有显示按键触发，电表切换到按键显示状态，并启动液晶背光，并在按键动作消失60秒后，自动关闭背光，并自动切换回自动循环显示状态。显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

内部管理状态：为满足更多用户需求，通过液晶可查看更多信息，增加内部管理状态。长按任意一个显示按键10秒后，电表切换到内部管理状态并点亮背光。在内部管理状态下，按键动作消失60秒后，自动切换到自动循显状态并关闭背光。具体显示内容参见附录1。

电表故障类异常提示：此类异常一旦发生则将显示的循环显示功能暂停，液晶屏固定显示该异常代码, 当故障类异常只有一个时，液晶屏固定显示该故障类异常代码。当故障类异常代码有几个同时发生时，按照故障类异常代码递增顺序循环显示，显示间隔为循显时间，可以按任一键跳出故障异常代码显示。按键循环显示情况下，无按键时间60秒后，返回故障类异常代码自动循环显示。故障类显示代码定义参考附录1。

事件类异常提示：此类异常一旦发生则在显示的循环显示的第一屏插入显示该异常代码。当事件类异常代码只有一个发生时，在循环显示的第一屏插入该事件类异常代码；当事件类异常代码有几个同时发生时，在循环显示的第一屏前按照递增顺序插入全部事件类异常代码，显示间隔为循显时间。事件类显示代码定义参考附录1。

## 3.3 显示按键操作说明

本表提供2个显示按键供用户查看显示。

自动循显状态：

按上翻键、下翻键后切换到按键显示状态。

按键显示状态：

上翻键，顺序向上逐一翻滚查看显示项目；

下翻键, 顺序向下逐一翻滚查看显示项目。

内部管理状态：

上翻键，改变光标所在显示代码的位置；

下翻键，改变光标所在显示代码的数值。

# 4  安装与接线

## 4.1 外观尺寸

## 4.2 安装尺寸

## 4.3 端子接线图

注1：对于三相四线接线方式，10号端子为电压零线端子；对于三相三线方式，10号端子为备用端子。

注2：采用内置负荷开关时13、14、15端子为预留端子；采用外置负荷开关时13、14、15端子为跳闸控制端子。

注3：485A1、485B1用于抄读本电能表数据；485A2、485B2用于抄读下挂电能表数据。

## 4.4无线通讯模块示意图

# 5  其它使用说明

## 5.1 电表编程

电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工作，但用户在安装前可能仍要进行这些工作，以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行。编程操作除有严格密码保护外，还有硬件开关保护。编程前，编程开关应处于有效状态，液晶上会有编程开关符号显示提示。

## 5.2 停电抄表电池

为节省停电抄表电池电量，延长使用寿命，建议电表挂网前（如保存在库房等）取下外接停电抄表电池。

当停电抄表电池电量不足时，电表停电抄表和全失压检测功能会受影响，此时应及时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池，最好是向我公司联系购买，以确保电能表的性能发挥最优。

## 5.3 电表校验

本表配有用于校表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口，检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关。

如用脉冲输出接口进行电能表校验，当检各种有功电量误差时，将校表台的脉冲输入线的正端接电表“有功校表端（+）”，负端接电表“公共地（-）”；当检各种无功电量误差时，将校表台的脉冲输入线的正端接电表“无功校表端（+）”，负端接电表“公共地（-）”。

# 6  注意事项

- 必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

- 安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表下视时显示效果最佳，故应垂直安装，高度以1.8m为宜。

- 接线后应将端盖铅封，建议将表的上盖加铅封。

- 表计应存放在温度为-40～70℃，湿度＜85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。

# 附录1:显示代码定义

## 附1.1 电能量

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 组合有功 | 00.00.0T.0V.00 | T:0～8,表示总、尖、峰、平、谷、费率5、费率6、费率7、费率8。 V: 0～C,表示当前（0）、上1结算日（1）、上2结算日（2）、上3结算日（3）、上4结算日（4）、上5结算日（5）、上6结算日（6）、上7结算日（7）、上8结算日（8）、上9结算日（9）、上10结算日（A）、上11结算日（B）、上12结算日（C）。 |
| 正向有功 | 00.01.0T.0V.00 |  |
| 反向有功 | 00.02.0T.0V.00 |  |
| 组合无功1 | 00.03.0T.0V.00 |  |
| 组合无功2 | 00.04.0T.0V.00 |  |
| 第1象限无功 | 00.05.0T.0V.00 |  |
| 第2象限无功 | 00.06.0T.0V.00 |  |
| 第3象限无功 | 00.07.0T.0V.00 |  |
| 第4象限无功 | 00.08.0T.0V.00 |  |
| A相 | 00.XY.00.0V.00 | XY:参考注1 |
| B相 | 00.XY.00.0V.00 | XY:参考注2 |
| C相 | 00.XY.00.0V.00 | XY:参考注3 |
| 扩展： |  |  |
| 组合有功电量 | 00.0B.00.00.00 | 当前结算周期组合有功总累计用电量 |
|  | 00.0B.00.01.00 | 上1结算周期组合有功总累计用电量 |

注1：XY: 15～1C,表示A相正向有功（15）、反向有功（16）、组合无功1（17）、组合无功2（18）、第1象限无功（19）、第2象限无功（1A）、第3象限无功（1B）、第4象限无功（1C）。

注2：XY: 29～30, 表示B相正向有功（29）、反向有功（2A）、组合无功1（2B）、组合无功2（2C）、第1象限无功（2D）、第2象限无功（2E）、第3象限无功（2F）、第4象限无功（30）。

注3：XY: 3D～44, 表示C相正向有功（3D）、反向有功（3E）、组合无功1（3F）、组合无功2（40）、第1象限无功（41）、第2象限无功（42）、第3象限无功（43）、第4象限无功（44）。

## 附1.2 最大需量及发生时间

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 正向有功 | 01.01.0T.0V.0N | T:0～8,表示总、尖、峰、平、谷、费率5、费率6、费率7、费率8。 V: 0～C,表示当前（0）、上1结算日（1）、上2结算日（2）、上3结算日（3）、上4结算日（4）、上5结算日（5）、上6结算日（6）、上7结算日（7）、上8结算日（8）、上9结算日（9）、上10结算日（A）、上11结算日（B）、上12结算日（C）。 N:参考注1 |
| 反向有功 | 01.02.0T.0V.0N |  |
| 组合无功1 | 01.03.0T.0V.0N |  |
| 组合无功2 | 01.04.0T.0V.0N |  |
| 第1象限无功 | 01.05.0T.0V.0N |  |
| 第2象限无功 | 01.06.0T.0V.0N |  |
| 第4象限无功 | 01.07.0T.0V.0N |  |
| 第3象限无功 | 01.08.0T.0V.0N |  |
| A相 | 01.XY.00.0V.0N | XY:参考注2 |
| B相 | 01.XY.00.0V.0N | XY:参考注3 |
| C相 | 01.XY.00.0V.0N | XY:参考注4 |

注1：N: 0～2,0表示最大需量值，1表示最大需量发生时间（年月日），2表示最大需量发生时刻（时分）。

注2：XY:15～1C,表示A相正向有功（15）、反向有功（16）、组合无功1（17）、组合无功2（18）、第1象限无功（19）、第2象限无功（1A）、第3象限无功（1B）、第4象限无功（1C）。

注3：XY: 29～30, 表示B相正向有功（29）、反向有功（2A）、组合无功1（2B）、组合无功2（2C）、第1象限无功（2D）、第2象限无功（2E）、第3象限无功（2F）、第4象限无功（30）。

注4：XY: 3D～44, 表示C相正向有功（3D）、反向有功（3E）、组合无功1（3F）、组合无功2（40）、第1象限无功（41）、第2象限无功（42）、第3象限无功（43）、第4象限无功（44）。

## 附1.3 实时数据

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 02.01.01.00 | A相电压 |
|  | 02.01.02.00 | B相电压 |
|  | 02.01.03.00 | C相电压 |
| 电流 | 02.02.01.00 | A相电流 |
|  | 02.02.02.00 | B相电流 |
|  | 02.02.03.00 | C相电流 |
| 有功功率 | 02.03.0P.00 | P:0～3，表示总、A、B、C相 |
| 无功功率 | 02.04.0P.00 |  |
| 视在功率 | 02.05.0P.00 |  |
| 功率因数 | 02.06.0P.00 |  |
| 相角 | 02.07.01.00 | A相相角 |
|  | 02.07.02.00 | B相相角 |
|  | 02.07.03.00 | C相相角 |
| 其它数据 | 02.80.00.0X | 0X：参考注1 |

注1:X=1～A，表示零序电流（1）、电网频率（2）、一分钟有功总平均功率（3）、当前有功需量（4）、当前无功需量（5）、当前视在需量（6）、表内温度（7）、时钟电池电压（8）、停电抄表电池电压（9）、内部电池工作时间（A）。

## 附1.4 失压、欠压、过压和断相事件

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 失压事件记录 | 10.0P.00.01.00 | ABC分相失压总次数。0P:参考注1 |
|  | 10.0P.00.02.00 | ABC分相失压总累计时间。 |
|  | 10.0P.NN.0L.00 | ABC分相失压上1次～上10次事件记录。 NN:参考注2； 0L:参考注3。 |
| 欠压事件记录 | 11.0P.00.01.00 | ABC分相欠压总次数。 |
|  | 11.0P.00.02.00 | ABC分相欠压总累计时间。 |
|  | 11.0P.NN.0L.00 | ABC分相欠压上1次～上10次事件记录。 |
| 过压事件记录 | 12.0P.00.01.00 | ABC分相过压总次数。 |
|  | 12.0P.00.02.00 | ABC分相过压总累计时间。 |
|  | 12.0P.NN.0L.00 | ABC分相过压上1次～上10次事件记录。 |
| 断相事件记录 | 13.0P.00.01.00 | ABC分相断相总次数。 |
|  | 13.0P.00.02.00 | ABC分相断相总累计时间。 |
|  | 13.0P.NN.0L.00 | ABC分相断相上1次～上10次事件记录。 |
| 失压事件记录（补充） | 10.00.00.01.00 | 失压总次数 |
|  | 10.00.00.02.00 | 失压总时间 |
|  | 10.00.01.01.0X | 最近一次失压发生时刻。0X:参考注4 |
|  | 10.00.02.01.0X | 最近一次失压结束时刻。 |

注1：0P描述---01（A相）、02（B相）、03（C相）。

注2：NN的描述---01（事件发生时刻）、02（事件发生时刻正向有功总电能）、03（事件发生时刻反向有功总电能）、04（事件发生时刻组合无功1总电能）、05（事件发生时刻组合无功2总电能）、06（事件发生时刻A相正向有功电能）、07（事件发生时刻A相反向有功电能）、08（事件发生时刻A相组合无功1电能）、09（事件发生时刻A相组合无功2电能）、0A（事件发生时刻A相电压）、0B（事件发生时刻A相电流）、0C（事件发生时刻A相有功功率）、0D（事件发生时刻A相无功功率）、0E（事件发生时刻A相功率因数）、0F（事件发生时刻B相正向有功电能）、10（事件发生时刻B相反向有功电能）、11（事件发生时刻B相组合无功1电能）、12（事件发生时刻B相组合无功2电能）、13（事件发生时刻B相电压）、14（事件发生时刻B相电流）、15（事件发生时刻B相有功功率）、16（事件发生时刻B相无功功率）、17（事件发生时刻B相功率因数）、18（事件发生时刻C相正向有功电能）、19（事件发生时刻C相反向有功电能）、1A（事件发生时刻C相组合无功1电能）、1B（事件发生时刻C相组合无功2电能）、1C（事件发生时刻C相电压）、1D（事件发生时刻C相电流）、1E（事件发生时刻C相有功功率）、1F（事件发生时刻C相无功功率）、20（事件发生时刻C相功率因数）、21（事件期间总安时数）、22（事件期间A相安时数）、23（事件期间B相安时数）、24（事件期间C相安时数）、25（事件结束时刻）、26（事件结束时刻正向有功总电能）、27（事件结束时刻反向有功总电能）、28（事件结束时刻组合无功1总电能）、29（事件结束时刻组合无功2总电能）、2A（事件结束时刻A相正向有功电能）、2B（事件结束时刻A相反向有功电能）、2C（事件结束时刻A相组合无功1电能）、2D（事件结束时刻A相组合无功2电能）、2E（事件结束时刻B相正向有功电能）、2F（事件结束时刻B相反向有功电能）、30（事件结束时刻B相组合无功1电能）、31（事件结束时刻B相组合无功2电能）、32（事件结束时刻C相正向有功电能）、33（事件结束时刻C相反向有功电能）、34（事件结束时刻C相组合无功1电能）、35（事件结束时刻C相组合无功2电能）。

注3：0L的描述如下---01（上1次）、02（上2次）、……、0A（上10次）。

注4：0X的描述如下---00（年月日）、01（时分秒）。

## 附1.5 失流、过流和断流事件

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 失流事件记录 | 18.0P.00.01.00 | ABC分相失流总次数。0P:参考注1。 |
|  | 18.0P.00.02.00 | ABC分相失流总累计时间。 |
|  | 18.0P.NN.0L.00 | ABC分相失流上1次～上10次事件记录。 NN:参考注2；0L:参考注3。 |
| 过流事件记录 | 19.0P.00.01.00 | ABC分相过流总次数。 |
|  | 19.0P.00.02.00 | ABC分相过流总累计时间。 |
|  | 19.0P.NN.0L.00 | ABC分相过流上1次～上10次事件记录。 |
| 断流事件记录 | 1A.0P.00.01.00 | ABC分相断流总次数。 |
|  | 1A.0P.00.02.00 | ABC分相断流总累计时间。 |
|  | 1A.0P.NN.0L.00 | ABC分相断流上1次～上10次事件记录。 |

注1：0P描述---01（A相）、02（B相）、03（C相）。

注2：NN的描述---01（事件发生时刻）、02（事件发生时刻正向有功总电能）、03（事件发生时刻反向有功总电能）、04（事件发生时刻组合无功1总电能）、05（事件发生时刻组合无功2总电能）、06（事件发生时刻A相正向有功电能）、07（事件发生时刻A相反向有功电能）、08（事件发生时刻A相组合无功1电能）、09（事件发生时刻A相组合无功2电能）、0A（事件发生时刻A相电压）、0B（事件发生时刻A相电流）、0C（事件发生时刻A相有功功率）、0D（事件发生时刻A相无功功率）、0E（事件发生时刻A相功率因数）、0F（事件发生时刻B相正向有功电能）、10（事件发生时刻B相反向有功电能）、11（事件发生时刻B相组合无功1电能）、12（事件发生时刻B相组合无功2电能）、13（事件发生时刻B相电压）、14（事件发生时刻B相电流）、15（事件发生时刻B相有功功率）、16（事件发生时刻B相无功功率）、17（事件发生时刻B相功率因数）、18（事件发生时刻C相正向有功电能）、19（事件发生时刻C相反向有功电能）、1A（事件发生时刻C相组合无功1电能）、1B（事件发生时刻C相组合无功2电能）、1C（事件发生时刻C相电压）、1D（事件发生时刻C相电流）、1E（事件发生时刻C相有功功率）、1F（事件发生时刻C相无功功率）、20（事件发生时刻C相功率因数）、

21（事件结束时刻）、22（事件结束时刻正向有功总电能）、23（事件结束时刻反向有功总电能）、24（事件结束时刻组合无功1总电能）、25（事件结束时刻组合无功2总电能）、26（事件结束时刻A相正向有功电能）、27（事件结束时刻A相反向有功电能）、28（事件结束时刻A相组合无功1电能）、29（事件结束时刻A相组合无功2电能）、2A（事件结束时刻B相正向有功电能）、2B（事件结束时刻B相反向有功电能）、2C（事件结束时刻B相组合无功1电能）、2D（事件结束时刻B相组合无功2电能）、2E（事件结束时刻C相正向有功电能）、2F（事件结束时刻C相反向有功电能）、30（事件结束时刻C相组合无功1电能）、31（事件结束时刻C相组合无功2电能）。

注3：0L的描述---01（上1次）、02（上2次）、……、0A（上10次）。

## 附1.6 潮流反向、过载和逆相序事件

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 潮流反向事件记录 | 1B.0P.00.01.00 | ABC分相潮流反向总次数。 0P:参考注1。 |
|  | 1B.0P.00.02.00 | ABC分相潮流反向总累计时间。 |
|  | 1B.0P.NN.0L.00 | ABC分相潮流反向上1次～上10次事件记录。NN:参考注2；0L:参考注3。 |
| 过载事件记录 | 1C.0P.00.01.00 | ABC分相过载总次数。 |
|  | 1C.0P.00.02.00 | ABC分相过载总累计时间。 |
|  | 1C.0P.NN.0L.00 | ABC分相过载上1次～上10次事件记录。 |
| 电压逆相序事件记录 | 14.00.00.01.00 | 电压逆相序总次数。 |
|  | 14.00.00.02.00 | 电压逆相序总累计时间。 |
|  | 14.00.NN.0L.00 | 电压逆相序上1次～上10次事件记录。 |
| 电流逆相序事件记录 | 15.00.00.01.00 | 电流逆相序总次数。 |
|  | 15.00.00.02.00 | 电流逆相序总累计时间。 |
|  | 15.0P.NN.0L.00 | 电流相序上1次～上10次事件记录。 |

注1：0P描述---01（A相）、02（B相）、03（C相）。

注2：NN的描述---01（事件发生时刻）、02（事件发生时刻正向有功总电能）、03（事件发生时刻反向有功总电能）、04（事件发生时刻组合无功1总电能）、05（事件发生时刻组合无功2总电能）、06（事件发生时刻A相正向有功电能）、07（事件发生时刻A相反向有功电能）、08（事件发生时刻A相组合无功1电能）、09（事件发生时刻A相组合无功2电能）、0A（事件发生时刻B相正向有功电能）、0B（事件发生时刻B相反向有功电能）、0C（事件发生时刻B相组合无功1电能）、0D（事件发生时刻B相组合无功2电能）、0E（事件发生时刻C相正向有功电能）、0F（事件发生时刻C相反向有功电能）、10（事件发生时刻C相组合无功1电能）、11（事件发生时刻C相组合无功2电能）、12（事件结束时刻）、13（事件结束时刻正向有功总电能）、14（事件结束时刻反向有功总电能）、15（事件结束时刻组合无功1总电能）、16（事件结束时刻组合无功2总电能）、17（事件结束时刻A相正向有功电能）、18（事件结束时刻A相反向有功电能）、19（事件结束时刻A相组合无功1电能）、1A（事件结束时刻A相组合无功2电能）、1B（事件结束时刻B相正向有功电能）、1C（事件结束时刻B相反向有功电能）、1D（事件结束时刻B相组合无功1电能）、1E（事件结束时刻B相组合无功2电能）、1F（事件结束时刻C相正向有功电能）、20（事件结束时刻C相反向有功电能）、21（事件结束时刻C相组合无功1电能）、22（事件结束时刻C相组合无功2电能）。

注3：0L的描述---01（上1次）、02（上2次）、……、0A（上10次）。

## 附1.7 电压不平衡和电流不平衡事件

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 电压不平衡事件记录 | 16.00.00.01.00 | 电压不平衡总次数。 |
|  | 16.00.00.02.00 | 电压不平衡总累计时间。 |
|  | 16.00.NN.0L.00 | 电压不平衡上1次～上10次事件记录。 NN:参考注1；0L:参考注2。 |
| 电流不平衡事件记录 | 17.00.00.01.00 | 电流不平衡总次数。 |
|  | 17.00.00.02.00 | 电流不平衡总累计时间。 |
|  | 17.00.NN.0L.00 | 电流不平衡上1次～上10次事件记录。 |

注1：NN的描述---01（事件发生时刻）、02（事件发生时刻正向有功总电能）、03（事件发生时刻反向有功总电能）、04（事件发生时刻组合无功1总电能）、05（事件发生时刻组合无功2总电能）、06（事件发生时刻A相正向有功电能）、07（事件发生时刻A相反向有功电能）、08（事件发生时刻A相组合无功1电能）、09（事件发生时刻A相组合无功2电能）、0A（事件发生时刻B相正向有功电能）、0B（事件发生时刻B相反向有功电能）、0C（事件发生时刻B相组合无功1电能）、0D（事件发生时刻B相组合无功2电能）、0E（事件发生时刻C相正向有功电能）、0F（事件发生时刻C相反向有功电能）、10（事件发生时刻C相组合无功1电能）、11（事件发生时刻C相组合无功2电能）、12（不平衡期间最大不平衡率）、13（事件结束时刻）、14（事件结束时刻正向有功总电能）、15（事件结束时刻反向有功总电能）、16（事件结束时刻组合无功1总电能）、17（事件结束时刻组合无功2总电能）、18（事件结束时刻A相正向有功电能）、19（事件结束时刻A相反向有功电能）、1A（事件结束时刻A相组合无功1电能）、1B（事件结束时刻A相组合无功2电能）、1C（事件结束时刻B相正向有功电能）、1D（事件结束时刻B相反向有功电能）、1E（事件结束时刻B相组合无功1电能）、1F（事件结束时刻B相组合无功2电能）、20（事件结束时刻C相正向有功电能）、21（事件结束时刻C相反向有功电能）、22（事件结束时刻C相组合无功1电能）、23（事件结束时刻C相组合无功2电能）。

注2：0L的描述---01（上1次）、02（上2次）、……、0A（上10次）。

## 附1.8 总功率因数超下限事件

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总功率因数超下限 | 1F.00.00.01.00 | 总功率因数超下限总次数。 |
|  | 1F.00.00.02.00 | 总功率因数超下限总累计时间。 |
|  | 1F.00.NN.0L.00 | 总功率因数超下限上1次～上10次事件记录。NN:参考注1；0L:参考注2。 |

注1：NN的描述---01（事件发生时刻）、02（事件发生时刻正向有功总电能）、03（事件发生时刻反向有功总电能）、04（事件发生时刻组合无功1总电能）、05（事件发生时刻组合无功2总电能）、06（事件结束时刻）、07（事件结束时刻正向有功总电能）、08（事件结束时刻反向有功总电能）、09（事件结束时刻组合无功1总电能）、0A（事件结束时刻组合无功2总电能）。

注2：0L的描述---01（上1次）、02（上2次）、……、0A（上10次）。

## 附1.9 全失压事件

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总次数及时间 | 03.05.00.00.0N | N:参考注1 |
| 全失压事件 | 03.05.00.0L.0N | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注2 |

注1：N=0～1，分别表示事件发生总次数(0)、总累计时间(1)。

注2：N=0～4，分别表示发生时刻年月日(0)、发生时刻时分秒(1)，发生时电流值(2)，结束时刻年月日(3)、结束时刻时分秒(4)。

## 附1.10 超需量事件记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总次数及时间 | 03.12.00.00.0N | N:参考注1 |
| 超需量事件 | 03.12.0P.0L.0N | P:1～6,表示正向有功(1)，反向有功(2)，第I(3)、II(4)、III(5)、IV(6)象限无功 L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注2 |

注1：N=0～5，分别表示正向有功(0)，反向有功(1)，第I(2)、II(3)、III(4)、IV(5)象限无功超需量事件发生的总次数。

注2：N=0～6，0～3表示事件发生时刻年月日(0)、发生时刻时分秒(1) 、结束时刻年月日(2)、结束时刻时分秒(03)；4～6表示超需量期间对应类型的最大需量值(4)，最大需量发生时间年月日(5)与时分(6)。

## 附1.11 掉电记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总次数 | 03.11.00.00.00 | 掉电总次数 |
| 掉电记录 | 03.11.00.0L.0N | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N：参考注1 |

注1：N=0～3，0～3分别表示掉电发生时刻年月日(0) 、掉电发生时刻时分秒(1) 、掉电结束时刻年月日(2) 、掉电结束时刻时分秒(3)；

## 附1.12 校时记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总次数 | 03.30.04.00.00 | 校时总次数 |
| 校时 | 03.30.04.0L.0N | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注1 |

注1：N=0～4，分别表示操作者代码(0) 、校时前年月日(1)、时分秒(2) 、校时后年月日(3)、时分秒(4)。

## 附1.13 数据清零记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总次数 | 03.30.0T.00.00 | T:参考注1 |  |
| 电表清零 | 03.30.01.0L.0N | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 | N:参考注2 |
| 需量清零 | 03.30.02.0L.0N |  |  |
| 事件清零 | 03.30.03.0L.0N |  | N:参考注3 |

注1：T(事件类型)=1～3，分别表示电表清零、需量清零、事件清零。

注2：N=0～2，分别表示事件发生时刻年月日(0) 、事件发生时刻时分秒(1) 、操作者代码(2)。

注3：N=0～3，分别表示事件发生时刻年月日(0) 、事件发生时刻时分秒(1) 、操作者代码(2)、事件清零的标识码(3)。

## 附1.14 开盖记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总次数 | 03.30.0T.00.00 | T:参考注1 |
| 开表盖 | 03.30.0D.0L.0N | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注2 |
| 开端钮盖 | 03.30.0E.0L.0N |  |

注1：T(事件类型)=D～E，分别表示开表盖(D)、开端钮盖(E)。

注2：N=0～3，0～3分别表示事件发生时刻年月日(0) 、事件发生时刻时分秒(1) 、事件结束时刻年月日(2) 、事件结束时刻时分秒(3)。

## 附1.15 编程记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 总次数 | 03.30.0T.00.00 | T:参考注1 |
| 编程事件 | 03.30.00.0L.0N | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注2 |
| 时段表编程 | 03.30.05.0L.0N |  |
| 时区表编程 | 03.30.06.0L.0N |  |
| 周休日编程 | 03.30.07.0L.0N |  |
| 节假日编程 | 03.30.08.0L.0N |  |
| 有功组合方式编程 | 03.30.09.0L.0N |  |
| 无功组合方式1编程 | 03.30.0A.0L.0N |  |
| 无功组合方式2编程 | 03.30.0B.0L.0N |  |
| 结算日编程 | 03.30.0C.0L.0N |  |

注1：T(事件类型)=0、5～C，分别表示编程、时段表编程、时区表编程、周休日编程、节假日编程、有功组合方式编程、无功组合方式1编程、无功组合方式2编程、结算日编程。

注2：N=0～2，0～2分别表示发生时刻年月日(0), 事件发生时刻时分秒(1)、操作者代码(2)。

## 附1.16 跳闸合闸记录

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 跳闸总次数 | 1D.00.00.00.01 |  |
| 合闸总次数 | 1E.00.00.00.01 |  |
| 跳闸事件 | 1D.00.0N.0L.00 | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注1 |
| 合闸事件 | 1E.00.0N.0L.00 | L:1～A，表示上1次～上10次事件。 N:参考注1 |

注1：01（跳(合)闸发生时刻）、02（跳(合)闸操作者代码）、03（跳(合)闸时正向有功总电能）、04（跳(合)闸时反向有功总电能）、05（跳(合)闸时第一象限无功总电能）、

06（跳(合)闸时第二象限无功总电能）、07（跳(合)闸时第三象限无功总电能）、08（跳(合)闸时第四象限无功总电能）。

## 附1.17 电压统计数据

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 电压合格率 | 03.10.0P.0V.0N | P=0～3，表示总、A、B、C相。 V: 0～C,表示当前（0）、上1结算日（1）、上2结算日（2）、上3结算日（3）、上4结算日（4）、上5结算日（5）、上6结算日（6）、上7结算日（7）、上8结算日（8）、上9结算日（9）、上10结算日（A）、上11结算日（B）、上12结算日（C）。 |

注1：N=0～8，表示电压监测时间(0)、电压合格率(1)、电压超限率(2)、电压超上限时间(3)、电压超下限时间(4)、最高电压(5)、最高电压出现时间(6)、最低电压(7)、最低电压出现时间(8)。

## 附1.18 冻结数据

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 60次定时冻结 | 05.00.XX.LL.0N | LL=01～3C，表示上1次～上60次 |
| 3次瞬时冻结 | 05.01.XX.LL.0N | LL=01～03，表示上1次～上3次 |
| 2次两套时区表切换冻结 | 05.02.XX.LL.0N | LL=01～02，表示上1次～上2次 |
| 2次两套日时段表切换冻结 | 05.03.XX.LL.0N | LL=01～02，表示上1次～上2次 |
| 62次日冻结 | 05.06.XX.LL.0N | LL=01～3E，表示上1次～上62次 |
| XX表示数据类型，以上1次定时冻结为例描述如下： |  |  |
| 冻结时间 | 05.00.00.01.0N | N=0：年月日； N=1：时分 |
| 正向有功 | 05.00.01.01.0N | N=0～8，分别表示总(0)、费率1(1)～费率8(8)电能。 |
| 反向有功 | 05.00.02.01.0N |  |
| 组合无功1 | 05.00.03.01.0N |  |
| 组合无功2 | 05.00.04.01.0N |  |
| 第1象限无功 | 05.00.05.01.0N |  |
| 第2象限无功 | 05.00.06.01.0N |  |
| 第3象限无功 | 05.00.07.01.0N |  |
| 第4象限无功 | 05.00.08.01.0N |  |
| 正向有功最大需量及发生时间 | 05.00.09.01.0N | NN=00～1A， 00:总最大需量值(00)、总最大需量发生年月日(01)、总最大需量发生时分(02)， 03～05、06～08、09～0B、0C～0E、0F～11、12～14、15～17、18～1A分别表示费率1～费率8的最大需量值、最大需量发生年月日、最大需量发生时分。 |
| 反向有功最大需量及发生时间 | 05.00.0A.01.0N |  |
| 冻结变量数据 | 05.00.10.01.0N | N=0～7，表示总有功功率(0)、A相有功功率(1)、B相有功功率(2)、C相有功功率(3)、总无功功率(4)、A相无功功率(5)、B相无功功率(6)、C相无功功率(7)。 |
| 整点冻结 |  |  |
| 254次整点冻结 | 05.04.XX.LL | LL=01～FE，表示上1次～上254次。 |
| XX表示数据类型，以上1次整点冻结为例描述如下： |  |  |
| 冻结时间 | 05.04.00.01.0N | N=0：年月日； N=1：时分 |
| 正向有功总电能 | 05.04.01.01.00 | XXXXXX.XX kWh |
| 反向有功总电能 | 05.04.02.01.00 | XXXXXX.XX kWh |

## 附1.19 通用参数

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前日期 | 04.00.01.01.00 | 年月日（年月日星期） |  |
| 当前时间 | 04.00.01.02.00 | 时分秒 |  |
| 需量计算 参数 | 04.00.01.03.00 | 最大需量周期 | 单位：分钟 |
|  | 04.00.01.04.00 | 滑差时间 | 单位：分钟 |
| 电表参数 | 04.00.01.05.00 | 校表脉冲宽度 |  |
|  | 04.00.02.06.00 | 谐波分析次数 |  |
|  | 04.00.04.01.00 | 通信地址高4位 |  |
|  | 04.00.04.01.01 | 通信地址低8位 |  |
|  | 04.00.04.02.00 | 表号高4位 |  |
|  | 04.00.04.02.01 | 表号低8位 |  |
|  | 04.00.04.09.00 | 电表有功常数 | imp/kWh |
|  | 04.00.04.0A.00 | 电表无功常数 | imp/kvarh |
|  | 04.00.04.0E.00 | 客户编号 |  |
| 电量组合特征字 | 04.00.06.0N.00 | N：1～3，分别表示组合有功、组合无功1、组合无功2。 | 参考注1～注2 |
| 通信口 速率 | 04.00.07.0N.00 | N：1～4，分别表示调制性红外、接触式红外，RS485通信口1，RS485通信口2。 |  |
| 冻结参数 | 04.00.09.02.00 | 定时冻结数据模式字 | 参考注3 |
|  | 04.00.09.03.00 | 瞬时冻结数据模式字 |  |
|  | 04.00.09.04.00 | 约定冻结数据模式字 |  |
|  | 04.00.09.06.00 | 日冻结数据模式字 |  |
|  | 04.00.09.05.00 | 整点冻结数据模式字 | 参考注4 |
|  | 04.00.12.01.00 | 整点冻结起始时间 | 年月日 |
|  | 04.00.12.01.01 |  | 时分 |
|  | 04.00.12.02.00 | 整点冻结时间间隔 | 分钟 |
|  | 04.00.12.03.00 | 日冻结时间 | 时分 |
|  | 04.00.12.08.00 | 定时冻结时刻 | 月日时分 |
| 负荷曲线 参数 | 04.00.09.01.00 | 负荷记录模式字 | 参考注5 |
|  | 04.00.0A.0N.00 | N:2～7,第1～6类负荷记录间隔时间 | 单位：分钟 |
| 结算日 | 04.00.0B.0N.00 | N：1～3，表示第1、2、3结算日。 | 日时 |
| 显示参数 | 04.00.03.01.00 | 自动循环显示屏数 |  |
|  | 04.00.03.02.00 | 每屏显示时间 |  |
|  | 04.00.03.03.00 | 显示电能小数位数 |  |
|  | 04.00.03.04.00 | 显示功率（最大需量）小数位 |  |
|  | 04.00.03.05.00 | 按键循环显示屏数 |  |
| 事件判定 阀值 | 04.09.01.01.00 | 失压事件电压触发上限（V） | 失压事件判定阀值 |
|  | 04.09.01.02.00 | 失压事件电压恢复下限（V） |  |
|  | 04.09.01.03.00 | 失压事件电流触发下限（A） |  |
|  | 04.09.01.04.00 | 失压事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.02.01.00 | 欠压事件电压触发上限（V） | 欠压事件判定阀值 |
|  | 04.09.02.02.00 | 欠压事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.03.01.00 | 过压事件电压触发下限（V） | 过压事件判定阀值 |
|  | 04.09.03.02.00 | 过压事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.04.01.00 | 断相事件电压触发上限（V） | 断相事件判定阀值 |
|  | 04.09.04.02.00 | 断相事件电流触发上限（A） |  |
|  | 04.09.04.03.00 | 断相事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.05.01.00 | 电压不平衡率限值（%） | 电压不平衡判定阀值 |
|  | 04.09.05.02.00 | 电压不平衡率判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.06.01.00 | 电流不平衡率限值（%） | 电流不平衡判定阀值 |
|  | 04.09.06.02.00 | 电流不平衡率判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.07.01.00 | 失流事件电压触发下限（V） | 失流事件判定阀值 |
|  | 04.09.07.02.00 | 失流事件电流触发上限（A） |  |
|  | 04.09.07.03.00 | 失流事件电流触发下限（其它相的负荷电流限值）（A） |  |
|  | 04.09.07.04.00 | 失流事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.08.01.00 | 过流事件电流触发下限（A） | 过流事件判定阀值 |
|  | 04.09.08.02.00 | 过流事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.09.01.00 | 断流事件电压触发下限（V） | 断流事件判定阀值 |
|  | 04.09.09.02.00 | 断流事件电流触发上限（A） |  |
|  | 04.09.09.03.00 | 断流事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.0A.01.00 | 潮流反向事件有功功率触发下限（kW） | 潮流反向事件判定阀值 |
|  | 04.09.0A.02.00 | 潮流反向事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.0B.01.00 | 过载事件有功功率触发下限（kW） | 过载事件判定阀值 |
|  | 04.09.0B.02.00 | 过载事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.00.0E.03.00 | 电压合格上限（V） | 电压合格率统计参数 |
|  | 04.00.0E.04.00 | 电压合格下限（V） |  |
|  | 04.09.0C.01.00 | 电压考核上限（V） |  |
|  | 04.09.0C.02.00 | 电压考核下限（V） |  |
|  | 04.09.0D.01.00 | 有功需量超限事件需量触发下限（kW） | 有无功需量超下限事件判定阀值 |
|  | 04.09.0D.02.00 | 无功需量超限事件需量触发下限（kvar） |  |
|  | 04.09.0D.03.00 | 需量超限事件判定延时时间（S） |  |
|  | 04.09.0E.01.00 | 总功率因数超下限阀值 | 总功率因数超下限事件判定阀值 |
|  | 04.09.0E.02.00 | 总功率因数超下限判定延时时间（S） |  |
|  | 04.00.0E.01.00 | 正向有功功率上限值 | kWh |
|  | 04.00.0E.02.00 | 反向有功功率上限值 | kWh |
|  | 04.09.0F.01.00 | 电流严重不平衡限值（%） | 电流严重不平衡判定阀值 |
|  | 04.09.0F.02.00 | 电流严重不平衡触发延时时间（S） |  |
| 软件版本号 | 04.80.00.01.00 | 软件版本号低4字节 |  |
|  | 04.80.00.01.01 | 软件版本号高4字节 |  |
|  | 04.80.00.01.02 | 软件版本日期 |  |

注1：有功组合方式特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 反向有功 (0不减，1减) | 反向有功 (0不加，1加) | 正向有功 (0不减，1减) | 正向有功 (0不加，1加) |

注2：无功组合方式1、2特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV象限 (0不减，1减) | IV象限 (0不加，1加) | III象限 (0不减，1减) | III象限 (0不加，1加) | II象限 (0不减，1减) | II象限 (0不加，1加) | I象限 (0不减，1减) | I象限 (0不加，1加) |

注3：冻结模式字（定时冻结、瞬时冻结、约定冻结、日冻结）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变量 | 反向有功最大需量及发生时间 | 正向有功最大需量及发生时间 | 四象限无功 电能 | 组合无功2 电能 | 组合无功1 电能 | 反向有功 电能 | 正向有功 电能 |

0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

注4：整点冻结模式字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 反向有功总电能 | 正向有功总电能 |

0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

注5：曲线记录模式字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 当前需量 | 四象限无功总电能 | 有、无功总电能 | 功率因数 | 有、无功功率 | 电压、电流、频率 |

0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

## 附1.20 费率参数

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两套时区表 切换时间 | 04.00.01.06.00 | 两套时区表切换时间 | 年月日 |
|  | 04.00.01.06.01 |  | 时分 |
| 两套日时段表 切换时间 | 04.00.01.07.00 | 两套日时段表切换时间 | 年月日 |
|  | 04.00.01.07.01 |  | 时分 |
| 时区时段 总数 | 04.00.02.01.00 | 年时区数 |  |
|  | 04.00.02.02.00 | 日时段表数 |  |
|  | 04.00.02.03.00 | 日时段数(每日切换数) |  |
|  | 04.00.02.04.00 | 费率数 |  |
|  | 04.00.02.05.00 | 公共假日数 |  |
| 第一套时区表 | 04.01.00.00.0N | 第1～14时区起始日期及日时段表号 | N:参考注1 |
| 第二套时区表 | 04.02.00.00.0N |  |  |
| 第一套第1～8 日时段表 | 04.01.00.0T.0N | T:1～8,表示第1～8日时段表数据 | N:参考注2 |
| 第二套第1～8 日时段表 | 04.02.00.0T.0N | T:1～8,表示第1～8日时段表数据 | N:参考注2 |
| 公共假日 | 04.03.00.XX.00 | 日期及日时段表号 | XX:参考注3 |
| 周休日 | 04.00.08.01.00 | 周休日特征字 | 参考注4 |
|  | 04.00.08.02.00 | 周休日采用的时段表号 |  |

注1：N:0～D,表示第1～14时区起始日期及时段表号。格式为XX.XX－－XX，表示：时区起始日期（月.日）－－时段表号。

注2：N:0～D,表示第1～14日时段起始时间及费率号。格式为XX﹕XX－－XX，表示：时段起始时间（时.分）－－费率号。

注3：XX:00～FE(16进制),表示第1～254公共假日。格式为XX.XX.XX.XX，表示：年.月.日.时段表号。

注4：周休状态字。

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 周六 | 周五 | 周四 | 周三 | 周二 | 周一 | 周日 |

0代表休息，1代表工作。

## 附1.21 电表当前状态信息

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率电价信息 | 04.CC.18.00.00 | 当前运行的时区编号 |  |
|  | 04.CC.18.01.00 | 当前运行的时段表编号 |  |
|  | 04.CC.18.02.00 | 当前运行的日时段编号 | 第几时段 |
|  | 04.CC.18.03.00 | 当前费率号 |  |
| 运行状态字 | 04.00.05.0N.0X | N：0～7，表示电表运行状态字0～7 X：0～1，分别显示低8位、高8位数值。 | 状态字显示格式为“XXXXXXXX”，其中X的值为0或1。参考注0～注7 |

注0：电表运行状态字0

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 开端钮盒 | 开表盖 | 无功需量超限 | 有功需量超限 | 全失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

0代表无此类事件或故障，1代表当前发生此类事件或故障。

注1：电表运行状态字1

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 无功功率方向 (0正向、1反向) | 有功功率方向 (0正向、1反向) | 停电抄表电池 (0正常，1欠压) | 时钟电池 (0正常，1欠压) | 需量计算方式 (0滑差，1区间) | 保留 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

注2：电表运行状态字2

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | C相无功功率方向 | B相无功功率方向 | A相无功功率 方向 | 保留 | C相有功功率方向 | B相有功功率方向 | A相有功功率 方向 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

0代表正向，1代表反向。

注3：电表运行状态字3

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预跳闸报警状态 (0无，1有) | 继电器命令状态 (0通，1断) | 当前运行时区 (0第一套， 1第二套) | 继电器状态 (0通，1断) | 编程允许 (0禁止，1许可) | 供电方式 (00主电源，01辅助电源，10电池供电) |  | 当前运行时段 (0第一套， 1第二套) |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 当前阶梯 (0第一套，1第二套) | 当前运行分时费率 (0第一套，1第二套) | 电能表类型 (00非预付费表,01电量型预付费表,10电费型预付费表) |  |

注：

编程允许一般指编程按键状态。

预跳闸报警状态是指剩余电量或剩余金额到达报警电量或报警金额时电表发出报警提示时的状态，该状态位置1，提示用户需购电或交费。

注4：电表运行状态字4（A相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 潮流反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 断流 |

0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

注5：电表运行状态字5（B相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 潮流反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 断流 |

0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

注6：电表运行状态字6（C相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 潮流反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 断流 |

0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

注7：电表运行状态字7（合相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总功率因数超下限 | 需量 超限 | 掉电 | 辅助电源失电 | 电流不平衡 | 电压不平衡 | 电流逆相序 | 电压逆相序 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 电流严重不平衡 |

0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

## 附1.22 谐波数据

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 电压 波形失真度 | 02.08.01.00.00 | A相电压波形失真度（XX.XX%） |
|  | 02.08.02.00.00 | B相电压波形失真度（XX.XX%） |
|  | 02.08.03.00.00 | C相电压波形失真度（XX.XX%） |
| 电流 波形失真度 | 02.09.01.00.00 | A相电流波形失真度（XX.XX%） |
|  | 02.09.02.00.00 | B相电流波形失真度（XX.XX%） |
|  | 02.09.03.00.00 | C相电流波形失真度（XX.XX%） |
| 谐波含量(Ua) | 02.0A.01.XX.00 | A相电压1～31次谐波含量（XX.XX%） |
| 谐波含量(Ub) | 02.0A.02.XX.00 | B相电压1～31次谐波含量（XX.XX%） |
| 谐波含量(Uc) | 02.0A.03.XX.00 | C相电压1～31次谐波含量（XX.XX%） |
| 谐波含量(Ia) | 02.0B.01.XX.00 | A相电流1～31次谐波含量（XX.XX%） |
| 谐波含量(Ib) | 02.0B.02.XX.00 | B相电流1～31次谐波含量（XX.XX%） |
| 谐波含量(Ic) | 02.0B.03.XX.00 | C相电流1～31次谐波含量（XX.XX%） |

注1：XX用十六进制数表示1～31次:01（01）、02（02）、03（03）、04（04）、05（05）、06（06）、07（07）、08（08）、09（09）、0A（10）、0B（11）、0C（12）、0D（13）、0E（14）、0F（15）、10（16）、11（17）、12（18）、13（19）、14（20）、15（21）、16（22）、17（23）、18（24）、19（25）、1A（26）、1B（27）、1C（28）、1D（29）、1E（30）、1F（31）。

## 附1.23 异常显示代码

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障类 | FF.FF.FF.FE.01 | Err-01 | 控制回路错误（参考注1） |
|  | FF.FF.FF.FE.02 | Err-02 | ESAM错误 |
|  | FF.FF.FF.FE.03 | Err-03 | 内卡初始化错误 |
|  | FF.FF.FF.FE.04 | Err-04 | 时钟电池电压低 |
|  | FF.FF.FF.FE.05 | Err-05 | 内部程序错误 |
|  | FF.FF.FF.FE.06 | Err-06 | 存储器故障或损坏 |
|  | FF.FF.FF.FE.08 | Err-08 | 时钟故障 |
| 事件类 | FF.FF.FF.FE.51 | Err-51 | 过载（参考注2） |
|  | FF.FF.FF.FE.52 | Err-52 | 电流严重不平衡 |
|  | FF.FF.FF.FE.53 | Err-53 | 过压 |
|  | FF.FF.FF.FE.54 | Err-54 | 功率因数超限 |
|  | FF.FF.FF.FE.55 | Err-55 | 超有功需量报警事件 |
|  | FF.FF.FF.FE.56 | Err-56 | 有功电能方向改变（双向计量除外） |

注1：故障类异常一旦发生循环显示功能暂停，液晶屏固定显示该异常代码。

注2：此类异常一旦发生则会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。

## 附1.24 网络通讯模块参数

| 数据类型 | 显示代码 | 显示内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线网络模块 参数 | 04.CC.17.00.00 | 通讯模块类型 | 注1 |
|  | 04.CC.17.01.00 | 通讯模式 | 注2 |
|  | 04.CC.17.02.00 04.CC.17.02.01 | 主用IP地址1、2段 主用IP地址3、4段 |  |
|  | 04.CC.17.03.00 04.CC.17.03.01 | 备用IP地址1、2段 备用IP地址3、4段 |  |
|  | 04.CC.17.04.00 | 主用端口地址 |  |
|  | 04.CC.17.05.00 | 备用端口地址 |  |
|  | 04.CC.17.06.00 04.CC.17.06.01 | 主站电话号码高8位 主站电话号码低8位 |  |
|  | 04.CC.17.07.00 04.CC.17.07.01 | 短信中心号码高8位 短信中心号码低8位 |  |
|  | 04.CC.17.08.00 | 国标协议行政区划码 |  |
|  | 04.CC.17.09.00 | 国标协议终端地址 |  |
|  | 04.CC.17.0A.00 | 主版本号--副版本号 | 无线网络模块软件版本 |
|  | 04.CC.17.0A.01 | 地方版本号 |  |
|  | 04.CC.17.0A.02 | 程序版本日期 |  |

注1:0--GR47、1—SIM、2—WAVECOM、3--华为CDMA、4--GR47_15、 5--MC39、6--MG815、

7--CX06833、8—SOCKET、9--MC39_NEW、10—HWDTU、11--GC864、12--ME3000、13--R230M、14--EF0306。

注2: 0---GPRS，1---CDMA,2---短信。

敬告顾客

由于我们的宗旨是不断地完善我们的产品，本使用说明书就产品的特性、组成及设计电路等方面与实际上提供的设备会有较少的差异。一般我们会及时地提供修正附页，可正确地符合您的设备系列的要求。如果未能及时提供修正附页，敬请咨询本公司客户服务中心，会给您满意的答复。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

销售电话：0755-26719706、26719709      传真：0755-26719702

客户服务中心服务热线：800-999-0986、0755-26518603、26518607

深圳市科陆电子科技股份有限公司保修卡

| 产品名称 |  |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  | 等级 |  |
| 故 障 描 述 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |

通讯地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙一路与清风大道交叉口科陆电子工业园3栋

邮编：518118                              电话：800-999-0986

电能表保修说明：

为了更好地服务于用户，我公司随表附有保修卡，请用户保存好，以享受我们应有的服务。

- 产品从购买之日起，正常操作使用未经拆修，一年内享受保修服务。

- 下列情况之一者，不在免费维修范围内：

- 因电网电压跳动过大导致终端的损坏。

- 因被滥用或人为导致终端损坏。

- 因用户运输时振动过大导致的终端损坏。

- 本产品软件免费升级，用户可在我公司免费培训。

- 用户无保修卡时，将酌情收费。

5、 用户需要维修时，请认真填写保修卡，并寄回科陆公司。