DDSD720-L电子式

电能表使用说明书

V1.0

深圳市科陆电子科技股份有限公司

说明书版权属深圳市科陆电子科技股份有限公司所有，未经书面许可，不得复制，传播或使用本文件及其内容。深圳市科陆电子科技股份有限公司保留所有版权。

本手册中的内容将定期审核，并在下一版的文件中做必要的修改，欢迎提出修改建议。

声明：深圳市科陆电子科技股份有限公司保留改进说明书所有内容的权利，恕不另行通知。

目录

1概述		1

1.1产品特点	1

1.2应用领域	1

2技术指标	2

3操作和使用	4

3.1面板		4

3.2显示说明	5

4安装		6

4.1外形尺寸	7

4.2安装步骤	7

4.3典型接线图	8

5通讯		9

5.1功能介绍	9

5.2功能码	9

5.3异常响应	10

5.4寄存器列表	11

# 概述

## 产品特点

DDSD720-L是科陆电子根据多年的电表设计经验，推出的一款全新的微型电能表，体积小巧，安装方便，可轻松放入各类配电箱和配电柜，集成工业通信接口，可轻松实现与各种智能配电系统的集成，极大地方便了能效管理。

## 应用领域

广泛应用于机场、港口、工厂、智能楼宇、商场、会展中心及学校等。

# 技术指标

| 性 能 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 电流规格 |  | 5(65)A |
| 额定频率 |  | 50/60Hz |
| 精度等级 |  | 有功电能：1级； 无功电能：2级 |
| 功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 |
|  | 电流线路 | ≤4VA/相 |
| 电能脉冲输出 |  | 光耦隔离（无源）， 脉冲常数： 1600imp/kWh |
| 通信 |  | RS485，MODBUS-RTU |
| 工作电压 |  | 正常工作电压范围：0.7～1.2Un |
| 显示方式 |  | 段码式LCD |
| 工作温度 |  | -25℃~+55℃ |
| 相对湿度 |  | 5%~95%（无冷凝或结冰） |
| 大气压力 |  | 70kPa~106kPa |

# 操作和使用

## 面板

## 显示说明

显示采用段码LCD液晶模块，整体显示内容见下图。显示共2行数字和字符，第一行6个8字管，第二行指示：ID(通讯口地址)、Bd(波特率)、CT(外接互感器变比)、V(电压)、A(电流)、W/kW(有功功率)、kWh(有功电能)。

装置显示模式可设置，模式0每3秒循环显示总有功电能、电流、电压、有功功率、功率因数、装置地址、装置波特率、电流变比；模式1每3秒循环显示总有功电能、电流、电压、有功功率；模式2固定显示总有功电能。装置出厂默认显示模式0。

本装置计量有功总电能和无功总电能，电能默认为1位小数，电能超过99999.9，数据翻转，重新累计。

# 安装

DDSD720-L应当安装于干燥、无粉尘处，并避免置于热源、辐射源、强干扰源的周围，装置安装的位置四周需留有足够的空间。

## 外形尺寸

## 安装步骤

导轨式安装方式：

## 典型接线图

# 通讯

## 功能介绍

装置具有一个RS-485通信口，波特率默认9600bps。通信电缆总长度不能超过1200米。如果屏蔽双绞线较长，建议在其末端接一个150～300Ω的电阻以提高通信的可靠性。可使用广播命令设置装置通信参数。

## 功能码

| 功能码 | 含义 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读取多个寄存器 | 获得子站内部一个或多个寄存器值 |
| 0x10 | 设置多个寄存器 | 将指定值写入子站内一个或多个寄存器内 |

## 异常响应

| 故障码 | 含义 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 非法功能码 | 子站接收到5.2内容以外的功能码 |
| 0x02 | 非法寄存器地址 | 数据域中的寄存器地址无效 |
| 0x03 | 非法寄存器数量 | 数据域中的寄存器数量超出范围 |
| 0x04 | 无效操作 | 寄存器操作无效 |

## 寄存器列表

| 地址 | 类型 | 数据 格式 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时数据寄存器 |  |  |  |
| 40016 | RO | float | 电压，单位V |
| 40018 | RO | float | 电流，单位A |
| 40020 | RO | float | 有功功率， 单位W |
| 40022 | RO | float | 无功功率， 单位var |
| 40024 | RO | float | 视在功率， 单位VA |
| 40026 | RO | float | 功率因数 |
| 40028 | RO | float | 频率，单位Hz |
| 电能寄存器 |  |  |  |
| 40200 | RW | UINT32 | 总有功电能， 单位0.1kWh |
| 40202 | RW | UINT32 | 总无功电能， 单位0.1kvarh |
| 参数寄存器 |  |  |  |
| 41000 | RW | UINT16 | 通信地址，1~247 |
| 41001 | RW | UINT16 | 波特率，0~3，分别表示1200、2400、4800、9600（bps） |
| 41002 | RW | UINT16 | 校验方式，0~2，分别表示无、奇、偶校验 |
| 41003 | RW | UINT16 | 显示模式，范围0~2 |
| 41004 | RW | UINT16 | CT变比，范围1~2000 |
| 维护寄存器 |  |  |  |
| 41016 | WO | UINT16 | 写入0x1234清除电能 |