DTZY/DSZY719(-Z/-G/-J)

三相四线/三相三线费控智能电能表

使用说明书

（C7-BZ-V01.01）

粤制00000346号

深圳市科陆电子科技股份有限公司

目　　录

1  综合介绍	1

1.1 概述	1

1.2 工作原理简述	1

1.3 技术参数	2

2  基本功能	3

2.1 电能计量	3

2.2 最大需量测量	4

2.3 时钟、时段及费率功能	4

2.4 测量及监测	4

2.5 事件记录	4

2.6 负荷曲线	4

2.7 数据冻结	5

2.8 电压统计	5

2.9 谐波分析	5

2.10 通讯	5

2.11 停电抄表	6

2.12 LED指示、脉冲信号输出	6

2.13 多功能测试接口	6

2.14 电表休眠	6

2.15 报警输出接口	6

2.16 负荷开关	6

2.17 电源供电方式	6

2.18 远程费控	7

3  液晶显示说明	7

3.1 显示界面	7

3.2 显示状态	10

3.3 显示按键操作说明	10

4  安装与接线	12

4.1 外观尺寸	12

4.2 安装尺寸	13

4.3 端子接线图	14

5  其它使用说明	15

5.1 电表编程	15

5.2 停电抄表电池	16

5.3 电表校验	16

6  注意事项	16

# 1  综合介绍

## 1.1 概述

DTZY/DSZY719(-Z/-G/-J)三相四线/三相三线费控智能电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以MCU+计量芯片技术为基础，采用当今最新集成电路技术，根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》、GB/T15284-2002《多费率电能表 特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》、Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》、Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》、Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全认证技术规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、费控、冻结、控制、通讯功能于一身，能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量；能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量，以及最大需量发生的日期和时间；能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等；能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序、跳合闸、负荷开关误动作、恒定磁场干扰、电源异常等事件；能检测备用电池电压和监测负荷情况；能实现远程和红外抄表。它是实现配电管理现代化的重要组成部分，也是电力负荷管理系统的配套终端产品，与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测，是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品；而且，具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。

远程费控电能表，本地主要实现计量功能，没有本地计费功能，电能表只是一个计量器具和控制的执行机构；计费功能主要由远程的主站/售电系统完成，电能表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸指令，数据交互过程需通过严格的密码验证及安全认证, 遵行DL/T645-2007及其备案文件。当用户欠费时由远程主站/售电系统发送拉闸命令，给用户断电，当用户充值后，远程主站/售电系统再发送允许合闸命令，命令有效后，允许用户合闸。

## 1.2 工作原理简述

本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下，通过计量芯片获得有功电量、无功电量、功率、电压、电流、功率因数、电网频率等实时测量参数，并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理，其结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图1所示。其中不带模块的费控智能电能表不含模块通讯接口。

电流电压采样

三相计量芯片

实时时钟

功能按键

电池电压检测

高速数据处理单元

数据存储

液晶显示

脉冲输出

RS485通讯接口

红外通讯接口

费控功能

系统原理

模块通讯接口

图1  原理方框图

## 1.3 技术参数

### 1.3.1 主要技术参数

| 型号 |  | DTZY719/DSZY719、DTZY719-Z、 DTZY/DSZY719-G、DTZY/DSZY719-J |
| --- | --- | --- |
| 级别 | 有功 | 0.5S级、1级、2级 |
|  | 无功 | 2级 |
| 额定电压 |  | 3×100V 3×57.7V/100V 3×220V/380V |
| 标定(最大)电流 |  | 互感器接入式：3×0.3(1.2)A 3×1(2)A 3×1(4)A 3×1(10)A 3×1.5(6)A 3×5(6)A等 直接接入式： 3×5(20)A 3×5(60)A 3×10(40)A 3×10(60)A 3×10(100)A 3×20(80)A 3×30(100)A等 |
| 功耗 | 电压 | ＜1.5W/6VA(外电源0.5VA) |
|  | 电流 | ＜0.2VA(In<10A) ＜0.4VA(In>10A) |
| 工作温度 |  | -25℃～60℃ |
| 极限工作温度 |  | -45℃～70℃ |
| 相对湿度 |  | ≤95% |
| 电压范围 |  | 额定电压 ±30% |
| 频率 |  | 50Hz/60Hz |
| MTBF |  | ≥5104h |
| 设计寿命 |  | 15年 |

### 1.3.2 时钟准确度

日计时误差≤0.5s/d

### 1.3.3 实时时钟电池

标称电压：3.6V

标称容量：≥1.20Ah

工作温度范围：-60℃～+85℃

停电后数据保存时间：≥15年

### 1.3.4 停电抄表及全失压监测电池

标称电压：6V

标称容量：≥1.20Ah

工作温度范围：-60℃～+85℃

### 1.3.5 光耦脉冲输出

| 脉冲输出常数 | 脉冲常数与规格有关，具体数值见电能表铭牌 |
| --- | --- |
| 脉冲输出宽度 | 80ms |

### 1.3.6 其它数据

| 外形尺寸 | 长×宽×厚=290mm×170mm×85mm |
| --- | --- |
| 净重 | 1.8kg |

# 2  基本功能

## 2.1 电能计量

具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能，并可以据此设置组合有功和组合无功电能。

四象限无功电能除能分别记录、显示外，还可通过软件编程，实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。

具有分时计量功能，即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。

具有计量分相有无功电能量功能。

能存储12个结算日电量数据，结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。

## 2.2 最大需量测量

测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间，并存储带时标的数据。

最大需量测量采用滑差方式，需量周期和滑差时间可设置。

当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时，电能表从当前时刻开始，按照需量周期进行需量测量，当第一个需量周期完成后，按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内，不做最大需量的记录。

能存储12个结算日的最大需量数据。

## 2.3 时钟、时段及费率功能

采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路，具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。

具有2套时区表，可配置2套时区表切换时间。

具有2套日时段表，可配置2套日时段表切换时间。

可以配置公共假日时段。

可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。

## 2.4 测量及监测

可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。

提供越限监测功能，可对线（相）电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测，当某参数超出或低于设定的限值时，以事件方式进行记录。

## 2.5 事件记录

记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、功率因数超限、恒定磁场干扰、电源异常、负荷开关误动作等事件，记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒、跳闸、合闸等事件。

事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件要求。

## 2.6 负荷曲线

负荷记录内容可以从“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合选择。

负荷记录间隔时间可设置，每类负荷间隔时间可以相同，也可以不同。

记录数据带有时标。

负荷记录存储空间保证在记录“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”，时间间隔为1分钟的情况下可记录不少于40天的数据容量。

## 2.7 数据冻结

数据冻结方式分定时冻结、瞬时冻结、日冻结、约定冻结、整点冻结。

每种方式冻结均可通过相应的冻结数据模式字选择数据类型进行冻结，可选择正向有功电能、反向有功电能、组合无功1电能、组合无功2电能、四象限无功电能、正向有功最大需量及时间、反向有功最大需量及时间、变量等。

定时冻结：配置定时冻结时刻，以月或日或小时为周期进行冻结，可保存最近60次的冻结数据。

瞬时冻结：在非正常情况下，下发瞬时冻结命令进行瞬时冻结，可保存最近3次的冻结数据。

日冻结：配置日冻结时刻，可保存最近2个月的冻结数据。

约定冻结：在两套时区表切换、两套日时段表切换、或电力公司认为有特殊需要时，冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据。可保存最近2次切换的冻结数据。

整点冻结：配置整点冻结起始时间、冻结间隔时间，可保存最近254次的冻结数据。

## 2.8 电压统计

记录三相电压及分相电压的最高电压及出现时间、最低电压及出现时间，统计电压监测时间、超上限时间、超下限时间、当月合格时间，统计电压合格率、电压超限率等。

可连续记录统计最近12个月的电压合格率统计数据。

## 2.9 谐波分析

可测量三相电压、三相电流波形失真度及32次以内谐波含量。

## 2.10 通讯

电能表具有1个红外通信接口、1个或2个RS485通信接口、1个载波通信（或微功率无线通信、无线公网通信）接口，具体RS485通信接口数量以及带不带模块接口以实际发货为准。各通信口在物理层相互独立，一种通信信道的损坏不影响另一信道。另外，通信接口和电能表内部电路实行电气隔离，有失效保护电路。

通信波特率可设置，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps；RS485接口缺省波特率为2400bps；调制式红外通信接口的缺省波特率为1200bps。

红外通讯口、RS485接口、模块与电能表通信接口的通信协议采用DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》及其备案文件。

## 2.10.1 RS485通信

- RS485接口和电能表内部电路实行电气隔离，并有失效保护电路。

- RS485接口满足DL/T 645—2007电气要求，并能耐受交流电压380V、2分钟不损坏的试验。

- RS485接口通信速率可设置，标准速率为1200bps、2400bps 、4800bps 、9600bps，缺省值 为2400bps。

- RS485接口通信遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。

- 电能表上电完成后3s内可以使用RS485接口进行通讯。

- RS485接口能保证在485总线上正、反接线都能正常通讯。

## 2.10.2 红外通讯：

- 具备调制型或接触式红外接口。

- 红外接口的电气和机械性能满足DL/T 645—2007的要求。

- 红外有效通信距离≥5米。  d) 调制型红外接口的缺省的通信速率为1200bps。

- 红外通信遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。

- 红外操作前需要对当前抄收红外进行认证，打开操作权限。认证不通过，只能读出表号、通信地址、备案号、当前日期、当前时间、当前电能、当前剩余金额、红外认证查询命令，其它信息不允许读出，所有信息均不允许设置。停电唤醒情况下，电能表不支持红外认证。通过红外通讯电能表只能进行认证不通过情况的读取数据。

## 2.10.3 公网通信：

- 电能表的无线通信接口组件采用模块化设计；更换或去掉通信模块后，电能表自身的性能、 运行参数以及正常计量不应受到影响；更换通信网络时，只需更换通信模块和软件配置。

- 当有重要事件发生时，主动上报主站。

- 能将主站命令转发给所连接的其他智能装置，以及将其他智能装置的返回信息传送给主站的 功能。如转发其他智能装置的信息不成功，返回否认帧。

- 无线（GSM/GPRS、CDMA等）通信模块符合通信行业标准YD/T 1214和YD/T 1208的有关 要求。

- 支持TCP与UDP两种通信方式，通信方式由主站设定，默认为TCP方式；在TCP通信方式 下，终端初始化后和到心跳周期时，应主动与主站心跳3次，如不成功则在下一个心跳周期之前不再主动心跳；心跳周期由主站设置。

- 支持“永久在线”、“被动激活”两种工作模式；工作模式可由主站设定。

- 公网通信底层协议符合DL/T 645—2007及其备案文件的要求。

- 接口通信速率缺省值为2400bps。

## 2.11 停电抄表

停电后,可以通过按键唤醒电表抄表，也可以通过红外通讯口唤醒电表，以便用抄表器抄表。电能表被唤醒后如没有按键操作，自动循环显示一遍后关闭液晶显示，若有按键操作，则按键操作30秒后关闭液晶显示。

## 2.12 LED指示、脉冲信号输出

电表面板上装有3个LED指示灯：有功功率脉冲、无功功率脉冲、跳闸。功率脉冲常数与电表规格有关，具体数值见电表铭牌。

电表辅助端子配有有功校表脉冲信号、无功校表脉冲信号、多功能测试信号、报警信号、跳闸信号。

## 2.13 多功能测试接口

电能表辅助端子的多功能测试接口可输出日计时误差检测信号、时段投切信号、需量周期信号，三个输出信号使用同一输出接口，并可通过编程设置进行切换。电能表断电后再次上电，多功能测试接口输出信号默认为日计时误差检测信号。

## 2.14 电表休眠

当外部电源断电后，电表由内部电池供电，保持不间断工作，同时电表为降低电池功耗，自动转入休眠状态；当外部电源恢复供电时，电表退出休眠方式。休眠方式下，可通过红外或按键唤醒。

## 2.15 报警输出接口

具有报警输出接点。

## 2.16 负荷开关

电能表可输出电脉冲或电平开关信号，控制外部报警装置或负荷开关。

负荷开关可采用内置或外置方式。

采用内置负荷开关操作时，电表具有消弧措施，其出口回路有防误动作和便于现场测试的安全措施。

采用外置负荷开关时，电能表设计有一组开关信号。正常工作时，输出的开关信号维持负荷开关合闸，允许用户用电；当满足控制条件时，输出的开关信号驱动外置负荷开关动作，中断供电。

## 2.17 电源供电方式

电能表电源由线路供电；电能表具备带隔离的多路输出电源，分别提供给表内部测量与数据处理单元、通信单元使用。对于三相四线电能表，当电能表三相电压中有任两相断相后，电能表能正常工作；对于三相三线电能表，当电能表三相电压中有任一相断相后，电能表能正常工作。

## 2.18 远程费控

a)电费计算在远程售电系统中完成，表内不存储、显示与电费、电价相关信息。电能

表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸等指令。

b)在保证安全的情况下，可通过虚拟介质对电能表内的用电参数进行设置；不提倡

通过载波通信信道实现费率时段表等用电参数的远程预置。

c）安全认证加密要求:通过虚拟介质对电能表进行参数设置、下发远程控制命令操作时，需通过严格安全认证，以确保数据传输安全可靠。加密算法符合国家密码管理的有关政策。

# 3  液晶显示说明

本表采用字段式液晶显示器显示各种电量和信息，具有显示内容丰富、明了清晰，显示界面操作灵活方便等特点。

具备背光显示功能。电能表运行状态下可通过按键、红外等触发方式点亮背光。

## 3.1 显示界面

| 序号 | LCD图形 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 当前运行象限指示 |  |
| 2 | 汉字字符，可指示： 1）当前、上1月-上12月的正反向有功电量，组合有功或无功电量，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限无功电量，最大需量，最大需量发生时间 2）时间、时段 3）分相电压、电流、功率、功率因数 4）失压、失流事件记录 5）阶梯电价、电量1234 6) 剩余电量(费)，尖、峰、平、谷、电价 |  |  |
| 3 |  |  | 数据显示及对应的单位符号 |
| 4 |  |  | 上排显示轮显/键显数据对应的数据标识，下排显示轮显/键显数据对应数据标识的组成序号。 |
| 5 | 从左向右依次为： 1）①②代表第1、2套时段/当前套、备用套费率 2）时钟电池欠压指示 3）停抄电池欠压指示 4）无线通信在线状态及信号强弱指示 5）模块通信 6）红外通信，如果同时显示“1”表示第1路485通信，显示“2”表示第2路485通信 7） 红外认证有效指示 8）电能表挂起指示 9）显示时为测试密钥状态，不显示为正式密钥状态 10）报警指示 |  |  |
| 6 | 1）IC卡“读卡中”提示符 2) IC卡“读卡成功”提示符 3）IC卡“读卡失败”提示符 4) "请购电"剩余金额偏低时闪烁 5）透支状态指示 6）继电器拉闸状态指示 7）IC卡金额超过最大费控金额时的状态指示（囤积） |  |  |
| 7 |  | 从左到右依次为： 1）三相实时电压状态指示，Ua、Ub、Uc分别对应A、B、C相电压，某相失压时，该相对应的字符闪烁；三相都处于分相失压状态、或全失压时，Ua、Ub、Uc同时闪烁，三相三线表不显示Ub。 2）电压电流逆相序指示。 3）三相实时电流状态指示，Ia、Ib、Ic 分别对于A、B、C相电流。某相失流时，该相对应的字符闪烁；某相断流时则不显示。当失流和断流同时存在时，优先显示失流状态。某相功率反向时，显示该相对应符号前的“-”。 某相断相时对应的电压、电流字符均不显示。电表满足掉电条件时，三相电压电流符号均不显示。 |  |
| 8 |  | 指示当前运行第“1、2、3、4”阶梯电价 |  |
| 9 |  | 1）指示当前费率状态（尖峰平谷） 2）“ ”指示当前套、备用套阶梯电价，表示运行在当前套阶梯，表示有待切换阶梯，即备用阶梯套有效。 |  |

## 3.2 显示状态

电表运行中具有3种显示状态:自动循显状态、按键显示状态、内部管理状态。

自动循显状态：电能表在正常运行情况下处于自动循显状态，根据设定的时间滚动显示。自动循显项目、循显时间可由用户自行设定。最大可选显示项目99项，循显时间可设置成5秒～20秒，显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

按键显示状态：按显项目可配置，最多可配置99项。当电表处于运行状态的自动循环显示方式时，一旦有显示按键触发，电表切换到按键显示状态，并启动液晶背光，并在按键动作消失60秒后，自动关闭背光，并自动切换回自动循环显示状态。显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

内部管理状态：为满足更多用户需求，通过液晶可查看更多信息，增加内部管理状态。长按任意一个显示按键10秒后，电表切换到内部管理状态并点亮背光。在内部管理状态下，按键动作消失60秒后，自动切换到自动循显状态并关闭背光。具体显示内容参见通信规约或我公司提供的《三相费控智能电能表用户手册》。

## 3.3 显示按键操作说明

本表提供2个显示按键供用户查看显示。

自动循显状态：

按上翻键、下翻键后切换到按键显示状态。

按键显示状态：

上翻键，顺序向上逐一翻滚查看显示项目；

下翻键, 顺序向下逐一翻滚查看显示项目。

内部管理状态：

上翻键，改变光标所在显示代码的位置；

下翻键，改变光标所在显示代码的数值。

# 4  安装与接线

## 4.1 外观尺寸

备注：其中不带模块的费控智能电能表下铭牌没有模块通讯指示灯。

## 4.2 安装尺寸

## 4.3 端子接线图

注1：对于三相四线接线方式，10号端子为电压零线端子；对于三相三线方式，10号端子为备用端子。

注2：采用内置负荷开关时13、14、15端子为预留端子；采用外置负荷开关时13、14、15端子为跳闸控制端子。

# 5  其它使用说明

## 5.1 电表编程

电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工作，但用户在安装前可能仍要进行这些工作，以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行。编程操作前需经过安全模块安全认证，在安全认证有效时间内方可编程。

## 5.2 停电抄表电池

为节省停电抄表电池电量，延长使用寿命，建议电表挂网前（如保存在库房等）取下外接停电抄表电池。

当停电抄表电池电量不足时，电表停电抄表和全失压检测功能会受影响，此时应及时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池，最好是向我公司联系购买，以确保电能表的性能发挥最优。

## 5.3 电表校验

本表配有用于校表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口，检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关。

如用脉冲输出接口进行电能表校验，当检各种有功电量误差时，将校表台的脉冲输入线的正端接电表“有功校表端（+）”，负端接电表“公共地（-）”；当检各种无功电量误差时，将校表台的脉冲输入线的正端接电表“无功校表端（+）”，负端接电表“公共地（-）”。

# 6  注意事项

- 必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

- 安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表下视时显示效果最佳，故应垂直安装，高度以1.8m为宜。

- 接线后应将端盖铅封，建议将表的上盖加铅封。

- 表计应存放在温度为-40℃～70℃，湿度＜85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。